福建省海运集团有限责任公司司属6艘船舶加装船载岸电受电系统集中招标公告

2023年9月18日

招标编号：FUSCOJSXXB-202302. 开标时间：2023年 9 月 25日. 所属行业：其它. 标讯类别：省内. 资金来源：自筹资金. 招标代理：无. 业主名称：福建省海运集团有限责任公司. 所属地区：国内. 我司就以下项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的厂商认真阅读本公告并按公告要求参加投标。 一、项目名称：福建省海运集团有限责任公司司属6艘船舶加装船载岸电受电系统公开招标 二、项目编号：FUSCOJSXXB-202302 三、项目概况和招标范围 （一）船舶概况：本公司所属6艘散货船，船舶具体参数见本公告附件一。 （二）施工地点：国内修船厂 （三）招标范围和要求： 船载岸电受电系统需满足如下要求： 1.低压船载岸电受电系统配置标准的岸电容量及靠泊方式按以下技术方案：司属6艘船舶按“长航道（2021）42号”文件中列表的序号为第11种，方案编号为“250-4-1-8”，即250A级四插头方案。 2.低压船载岸电受电系统采取不断电方式转移负荷和手动并电。船舶靠港使用岸电期间，船舶所有发电机组停止运行，全船电力由岸基电源系统维持供电；船舶使用岸电期间，至少1台船舶主发电机处于备机状态，一旦岸电电源发生故障，船舶发电机应自动起动并连接至主配电板。船舶在岸电接入和断开时，通过船载岸电系统半自动同步和半自动负荷转移控制单元,跟踪岸基电网电压、频率、相位差等，进行短时半自动/手动并网、半自动负载转移。船载岸电系统应参照IEC80005-3标准能具备应急切断功能，以确保快速断开岸上和船舶的岸电连接断路器，并应按故障安全原则设计，应急切断应能在码头和船舶报警系统发出报警，且非经过人工复位，断路器不能再次闭合。每套岸电装置应确保船舶的电力负载供应，并保证供电质量的稳定性、安全性、可靠性。 3.低压船载岸电受电系统由滑环式电缆绞车（包括4*100米3*95+1*50+4*1.5柔性岸电电缆、电缆卷盘、导缆架、驱动机构、滑环箱、控制箱、4个250A专用大电流岸电插头、绞车帆布罩等）、岸电接线箱（含保护）及其附属设备、岸电接入控制屏(岸电管理系统、岸电低压开关、船岸电同步和负荷转移控制单元等控制操作元件需安装在此屏内)、并车控制单元、主配电板联络开关和相关连接电缆组成。 其中露天设备需采用不锈钢材料（其厚度需达到2.5mm），露天配电设备需达到水密性要求，室内的须达到相应防火等级要求。上述船载设备及主电缆需要提供中国船级社产品证书。 4. 提供的设备品牌不受限制，但设备需为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，并满足中国船级社规范、国家的有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。 5. 电缆绞车为电动单绞车，并具有自动收放电缆功能。 6.提供的设备技术性能和规范需满足最新的国家标准(GB)、交通部（JTS）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准要求，即提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）： 1）GB T 34001-2016 中国修船质量标准 2）国际电工委员会IEC60076变压器标准 3） GB/T6994-2006《船舶电气设备定义和一般规定》 4）IEC 60332-1-2 电缆燃烧测试 5）IEC60909 短路电流计算标准 6）IEC 62103电力装置使用电子设备 7）IEC 61000电磁兼容性（EMC） 8）IEC/ISO/IEEE 80005-1/80005-3《港口公共连接 - 第 3 部分：高压和低压岸电连接（LVSC）系 统 ——一般要求（IEC 60309-5）》 9）IEC 60309-1《工业用插头、插座和耦合器.第 1 部分:一般要求》 10）IEC 60309-2《工业用插头、插座和耦合器.第 2 部分:插销和插套附件的尺寸互换性要求》 11）IEC 60309-5《工业用插头、插座和耦合器.第 5 部分:用于低压岸电连接系统的插销和插套附件的尺寸互换性要求》（2017） 12）GB／T 36028.2《靠港船舶岸电系统技术条件 第 2 部分：低压供电》 13）JTS 155《码头船舶岸电设施建设技术规范》 14）JTS 814.2《港口船舶岸基供电系统技术条件 第 2 部分：低压上船》 15）中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020） 16）中华人民共和国海事局《国际航行海船法定检验技术规则》（2008）及其修改通报 17）中国船级社《钢质海船入级规范》（2019）及其修改通报 18）GBT 11918.5-2020 《工业用插头插座和耦合器第５部分：低压岸电连接系统（LVSC 系统）用插头、插座、船用连接器和船用输入插座的尺寸兼容性和互换性要求》 19）长航局《长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造推进方案》及相关补充要求 20）海事局《船舶岸电系统船载装置检验指南》之《岸电系统系泊试验大纲》 21）长航局《长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造中电缆卷筒替代方式的通知》2021.12.1 7.提供所供设备的有关技术文件和资料，包括产品及附件说明书、维护保养说明书、备件订购手册、有关图纸和供货清单。投标人递交标书时应包含出厂试验及实船实验大纲。 8.保证所有供货设备的质量，所有供货设备在质保期内出现的任何质量问题，由中标方负责处理。 9.按中国船级社相关要求对船载岸电受电系统改造图纸送审，并取得中国船级社检验认可。 10.提供设备在船安装期间的安装、调试等技术服务。 11.提供必要的培训，并免费提供详细的培训文件、资料。 12.中标方需提供船载岸电受电系统自船舶调试合格验收后1年的质保期。 13.须告知在合同签订后到船载岸电受电系统交货所需天数。 14.船舶为外贸状态，我司将结合船舶厂修时在船厂完成船载岸电受电系统安装。 16.绞车到机舱主配电板的动力电缆和控制电缆长度预估分别为300米和300米，结算时按实际使用电缆长度为准进行结算，投标方报价时需报单价（元/米）。（绞车内的单根电缆长度至少为100米） 17.设备设计和制造时，所有文字叙述、图纸、技术资料及书面资料均采用中文，安装图、操作盘用中文。铭牌用铜质镀铬，电泳覆盖黑底白字阳文，中英文对照，螺丝固定。需要设置铭牌的设备可在适当的位置设置铭牌，标明制造厂的名称和设备的规格。设备用的指示铭牌装在设备的部件上。警示牌和提示牌采用中文。 18.按附件二单船进行报价（含13%的增值税），按人民币单船结算，并开具13%增值税发票。 19.因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求包含在投标总价中。 20.报价为单船的实船勘测（若实船勘验困难船东提供相关图纸和需要的现场照片）、图纸设计、送审，整套设备的采购、供船、安装、配电板改造、延伸报警接入、调试完成、操作人员培训及现场服务、备品备件，维修专用工具、并配合船东向船级社检验取证的打包价，即“交钥匙工程”。 21.报价不含平台搭建，若船舶在加装船载岸电受电系统时需要另外搭建平台而产生的费用双方另行商议。 22.按规范及制造厂标准提供备件和工具（附件三和附件四）： 1）中标人应在质保期内向招标人免费提供设备正常运行所需的备件和易耗品，因招标人错误操作造成的故障除外。 2）中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号随同设备发货。 3）中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。 4）设备采用的外购件应提供原产地证明及检验合格证书。应在投标文件中提供采购商（包括配套、外扩和外协产品的供应商）名单、产品型号。投标人应对其产品的质量、运行可靠性承担全部责任。 （四）加装时间：2024年（具体时间待定）。 （五）工期要求：投标人可以根据自身能力预估合理的天数，但该数据将是我司评标的重要参数之一，并请特别注意附件五合同第四款第7条关于逾期未完成的赔偿约定。 四、投标企业资格要求 （一）投标企业资格要求 1、投标人提供营业执照复印件、银行开户许可证复印件、开票资料及一份贵司简要的概述（包括近2年来船舶岸电系统受电设施业务情况），以上材料需加盖公章。 2、投标人为本工程项目的施工主体，不接受联合体投标。不得将工程项目转包第三方。 3、附件五为《船舶岸电系统受电设施购置安装合同》，参与投标方视为同意《船舶岸电系统受电设施购置安装合同》的所有条款。除非双方商定，合同条款内容不再做变动。 4、在项目执行过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知招标人。 （二）、投标 2023 年 9 月25 日 0830 时前提供：1、“四”条---“投标企业资格要求”中“1”要求的所有文件扫描件，不得遗漏；2、按招标要求的详尽报价材料（至少应包含“三”、“（三）”、“18”条提到的附件二）。 上述材料于2023年9月25日08：30前发我司专用邮箱：cjbjcs@163.com，发其他邮箱无效。 （三）、结果 我们在收到报价后 10 个工作日内以邮件形式通知各参标者有关中标供应商信息。对未中标者，我司无任何解释义务。 完成我司程序后与中标方签订附件五《船舶岸电系统受电设施购置安装合同》。 我司招标组联系人：郑富勇 电话：15345046580 附件一： 福建省海运集团计划加装船载岸电系统的船舶（均为中国旗，CCS船级社）清单 序号; 船名; 总吨/载重吨; 船舶参数; 工作电制; 内外贸状态; 技术方案. 1; 金海正; 29255/ 44998.06T; 长189.99 宽32.26; 400V/50HZ; 外贸; 250-4-1-8. 2; 金海鑫; 29255/ 44978.10T; 长189.99米，宽32.26米; 400V/50HZ; 外贸; 250-4-1-8. 3; 金海众; 29255/ 44968.10T; 长189.99米，宽32.26米; 400V/50HZ; 外贸; 250-4-1-8. 4; 金海和; 29476/ 44591.20T; 长189.99米，宽32.26米; 400V/50HZ; 外贸; 250-4-1-8. 5; 金海平; 29476/ 44587.70T; 长189.99米，宽32.26米; 400V/50HZ; 外贸; 250-4-1-8. 6; 新红宝石; 32911/ 56562.97; 长189.99米，宽32.26米; 450V/60HZ; 外贸; 250-4-1-8. 附件二：单船报价单 船名. 名目; 费用; 天数; 备注. 实船勘验. 图纸设计. 整套设备的采购. 设备供船、安装、调试. 其他（未预估到、可预见的、投标方认为有必要的等）. 合计：. 绞车到机舱主配电板的动力电缆单价（元/米）. 绞车到机舱主配电板的控制电缆单价（元/米）. 主要设备的品牌. 设备名称; 品牌; 备注. 绞车. 电缆. 插头. 岸电连接箱. 空气断路器. 塑壳断路器. 微型断路器. 继电器. 按钮指示灯. 仪表. 电缆管理系统. 岸电箱. 岸电连接配电板. 岸电接入控制屏. 船载岸电变压器. 船用低压电缆. 控制、接地电缆. 其他（可能用到设备）. ## 附件三：随机备品备件清单 序号; 名称; 型号规格; 制造商; 产地; 数量; 单价; 备注. 注： 1、随机备品备件是确保岸电系统设备在质保期内可能需要更换的易损件或消耗件。质保期内的所需要的备品备件的报价已包含在设备总价中。 2、投标人请如实填写备品备件的单价，以便招标人真实了解备品备件的价格水平。 ## 附件四：通用、专用工具清单 序号; 工具名称; 型号规格; 制造商; 产地; 数量; 单 价; 备注. 注：1、通用和专用工具是确保岸电设备在调试和运行期间所必须的工具。质保期内的所需要的通用和专用工具的报价已包含在设备总价中。 附件五：船船岸电系统受电设施购置安装合同 甲方合同号： 乙方合同号： 船船岸电系统受电设施购置安装合同 甲方： 福建省海运集团有限责任公司 统一社会信用代码： 91350000158140249G 乙方： 统一社会信用代码： 本合同签订地点：福州市 甲乙双方就甲方购买乙方生产/经销 “金海正”轮等6艘船舶岸电系统受电设施等的采购定货、供货、安装调试等事宜进行了协商，为保证按时供货、可靠运行，明确双方责任，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，以双方平等互利为原则，经协商一致签订本合同，以资共同遵守： # 供货清单和合同金额 乙方投标价总金额人民币 元。（“金海正”轮 元、“金海众”轮 元、“ 金海鑫”轮 元、“ 金海和”轮 元、“ 金海平”轮 元、“ 新红宝石”轮 元，附件为价格清单。 供货要求： 1、供货设备包括必须的备品备件以及设备使用说明书和设备维护手册。 2、供货方应提供设备的检验报告和出厂合格证。 3、运费由乙方承担。 4、乙方负责安装调试。 5、如供货清单无法详述，可另附件。 二、交货时间和地点 交货要求：乙方在甲方指定交货时间及地址交货。 甲方联系人：郑富勇 ，手机：15345046580 乙方联系人： ，手机： # 三、设备质量与检验标准 1、乙方提供产品执行生产厂原厂标准，不低于行业标准和国家标准，且满足甲方的要求及通过工程验收为质量合格的相关技术。 2、产品保修期：自安装调试取得船检证书后12个月，乙方对其供货产品质量负责。质保期内出现任何非人为损坏的质量问题均由乙方负责维修、服务。 3、如果乙方提供物资的规格、数量、质量与合同规定不符，甲方有权退货，因此所造成的甲方损失由乙方承担。 # 四、安装调试 1、乙方应具备相应的安装和安全资质，并按甲方要求的时间和地点，完成设备安装调试。 2、乙方可以委托具有相应的安装及安全资质的单位负责安装，相关费用由乙方负责。 3、乙方在安装调试前，需提供施工安全组织措施和方案、指定现场负责人和安全员，并得到甲方认可。 4、现场安装调试时，甲方有权制止乙方不符合安全规范的行为并视乙方违反安全规范的情况采取警告、停工整改直至酌情扣罚合同款等措施，由此造成的所有损失由乙方承担。 5、安装调试完成后，须由甲方签字盖章确认。 6、乙方应满足甲方多条船同时调试服务、码头接电服务、船员培训的要求，服务期限为船东船检认可为止。 7、乙方按投标时承诺的规定天数完成系统改造，逾期未完成的，每超期一天，结算时扣罚单船合同金额的0.1%。但因台风、地震等不可抗力的因素除外。 五、售后服务 1.乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就设备的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。 2.乙方提供1年质保期服务。质保期按单船、自项目安装检验合格后1年。 3.质保期内，乙方负责对其提供的设备进行维修，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。保修服务方式均为乙方上门到达国内指定的修船厂或港口码头保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。 4.货物故障报修响应时间为：乙方应提供24小时热线服务，召修服务。乙方应在接到甲方要求履行质保期服务的通知后24小时内将维修计划告知甲方，并在接到甲方通知后 24小时内完成维修工作，并使之达到用户需求书的有关要求。 六、安全责任 1、乙方人员上船施工，其安全责任由乙方负责，并应遵守船舶的消防、治安、安全规定。 2、乙方施工人员上船作业，明火作业地段，乙方应事先通知大副或轮机长。 3、乙方应对存在交叉作业的施工场所和作业制定安全措施，明确安全责任。 4、在人员资质方面国家有特殊规定的工作，乙方应安排具备相应资格的人员。 # 七、保密 双方各自对本合同内容及本合同下对方提供的技术资料及商业秘密等负有保密责任，非经书面允许不得向第三方泄露，否则将承担违约责任，受害方有权要求侵害方赔偿受害方的经济损失。 # 八、付款方式 1、本合同无预付款、无履约保证金。 2、付款方式以单船进行合同结算。合同设备（包括备品备件、专用和通用工具）到达修船厂***轮后，甲乙双方对设备进行核对检验，检验合格后将由乙方进行安装，合同设备安装完毕并经测试运行正常通过船舶检验机构检验合格后，甲方收到乙方开具的单船合同总金额100%的税率为13%的增值税专用发票后，在30个工作日内支付单船合同总金额 90%作为验收款。 3、质量保修期满后的20个日历天内，乙方向甲方提出书面付款申请，并经甲方确认无质量问题，在30个工作日内支付单船合同总金额余下10%作为质保款。 4、乙方提供的发票应当符合中华人民共和国关于为会计、税收或其它目的而使用发票的相关规定，甲方有权对发票进行审核。乙方延期出票或出票有误，甲方有权延期付款。 5、乙方应自行交纳所应负担的税金，甲方不再另外支付。 6、单船报价是以绞车到集控室配电盘的动力电缆和控制电缆预估长度分别为300米和300米为基础的报价。结算时以具体实际使用长度为准。 7、若船舶在加装船载岸电受电系统时需要另外搭建平台而产生的费用双方另行商议。 8、如标的船舶因出售、报废等原因取消加装船载岸电受电系统，甲方取消相应船舶的加装船载岸电受电系统采购，乙方无异议并且不视为甲方违约。在接甲方书面取消通知之前产生的费用由甲方承担，但乙方应提供费用已产生的相关证据。 # 九、反商业贿赂 1、乙方承诺严格遵守有关反腐败、反商业贿赂的法律、法规和政策规定，不得直接或间接向签署、执行本合同或对本交易的达成或执行具有影响力的甲方有关人员给予或承诺给予任何现金、实物或其他不正当利益。 2、乙方陈述并保证：本方的股东、合伙人、董事、经理均不存在与履行本合同相冲突的经济利益或其他利益。 3、乙方承诺：违反本条款约定，将承担由此产生的一切法律后果和责任。 # 十、争议 发生与本协议有关的一切争执，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，可向福州当地有管辖权的法院提起诉讼解决，除非法院另有裁决，诉讼费由败诉方承担。 # 十一、合同有效文件 1、本采购合同。 2、供货清单。 3、技术要求、图纸。 4、甲乙双方与此合同相关的其他协议、承诺等。 # 十二、合同生效 1、本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。未经双方协商一致，任何一方均不得解除。 2、本合同未尽事宜由双方共同协商，作出书面的补充约定。 3、对本合同有关条款和内容进行变更或者补充，应以书面形式确认为准。 4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 - 5、本项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函中已有具体约定和要求，但本合同未明确列出条款的，均视为双方认可并接受约束。 甲方：福建省海运集团有限责任公司; 乙方：. 名称（盖章）：; 名称（盖章）：. 委托代理人（签字）：; 委托代理人（签字）：. 地址：福建省福州市马尾区新民村35号 办公地址：福州市台江区中平路151号; 地址：. 邮政编码：350009; 邮政编码：. 电子邮箱: jsxxb@fusco.com.cn; 电子邮箱:. 电话：15345046580; 电话：. 开户银行： 建行福州仓山支行; 开户银行：. 帐号：35001887307059333333; 帐号：. 税号：91350000158140249G; 税号：. 日期： 年 月 日; 日期： 年 月 日..